## Лист1
Данные для регистрации проекта
Наименование заказчика:
Область промышленности:
Название проекта:
Контактное лицо:
Тел. / E-mail: | Телефон: |  |  | E-mai:
Помощь в заполнении: | 8-(812)-324-33-77 доб.130; с 09:00 до 17:30 (Мск.)
Параметры приводного механизма
Наименование приводного механизма
Тип электродвигателя: | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Синхронный двигатель с щеточным возбуждением
Синхронный двигатель с бесщеточным возбуждением
Номинальное напряжение статора | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 11 кВ
| 3,3 кВ | 6,6 кВ | 10,5 кВ | Другое:
Номинальный ток статора: |  | А
Номинальная мощность: |  | кВт
Номинальная частота: | 50 Гц | 60 Гц | Другое:
Ток возбуждения: |  | А - указывается для синхронных двигателй
Напряжение возбуждения: |  | В - указывается для синхронных двигателй
Тип тока возбуждения | Постоянный |  | Переменный
Устройство возбуждения: | Существующее |  | Требуется поставка нового устройства
Параметры питающей сети
Номинальное напряжение РУ: | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 11 кВ
| 3,3 кВ | 6,6 кВ | 10,5 кВ | Другое:
Диапазон изменения напряж.: | ±10% | ±15% | Другое:
Номинальная частота: | 50 Гц | 60 Гц | Другое:
Диапазон изменения частоты: | ±3% | ±5% | Другое:
Наличие резервной яч. КРУ | Да | Нет | Другое:
Требуемые параметры и опции преобразователя частоты
Назначение ПЧ: | Плавный пуск |  |  | Плавный пуск+регулирование
Тип обслуживания: | Одностороннее |  |  | Двухстороннее
Степень защиты корпуса: | IP21 | IP31 | IP42 | IP54 (В блок-контейнере)
Тип конденсаторов | Пленочные |  | Электролитические
Материал обмоток трансф.: | Алюминий |  | Медь |  | Алюминий/Медь
Количество силовых ячеек на фазу: | sds 3 | sds 4 | sds 8 | Другое:
| sds 5 | sds 6 | sds 9
Байпас силовых ячеек: | Электронный+Механический |  |  | Только электронный
Тип силового байпаса | Автоматический |  | Ручной | Не требуется
Синхронный перевод на сеть | Да | Нет
Кол-во подключаемых ЭД к ПЧ: | sds 1 | sds 2 | sds 3 | sds 4 | Другое:
ИБП для цепей управления | Да | Нет | 30 мин. | 60 мин. | Другое:
Размер HMI панели: | 7" | 10" | 12" | 15" | Другое:
Протокол обмена данными: | Modbus RTU |  | Profibus DP |  | Другое:
| Modbus TCP |  | Profinet
Требования к ЗИП:
Дополнительные специальные требования:
Схема подключения А1
Описание: Предлагаемое схемное решение предполагает установку высоковольтного преобразователя частоты в разрыв питающей линии ЭД. Данное решение является стандартным и не требует отдельной питающей ячейки КРУ для преобразователя частоты.
Q1- Автоматический выключатель ячейки КРУ расположенный в РУ Заказчика
ШТ -Шкаф трансформатора
ШИ - Шкаф инвертора (шкаф силовых ячеек)
ПЧ - Преобразователь частоты
Схема подключения А2
Описание: Предлагаемое схемное решение предполагает установку одного высоковольтного преобразователя частоты с шкафом ручного байпаса для возможности пуска ЭД от сети. В шкафу ручного байпаса располагаются разъединители QS1, QS2, создающие видимый разрыв со стороны питающей сети и электродвигателя, а также разъединитель QS3 замыкающий цепь прямого питания электродвигателя. Отключение и включение разъединителей выполняется вручную.
Q1- Автоматический выключатель ячейки КРУ расположенный в РУ Заказчика
ШТ -Шкаф трансформатора
ШИ - Шкаф инвертора (шкаф силовых ячеек)
ПЧ - Преобразователь частоты AXI-DRIVE MV
QS1, QS2, QS3 - Разъединители с ручным приводом. Разъединители QS2 и QS3 оснащены блокировкой, препядствующей одновременному их включению.
Схема подключения А3
Описание: Предлагаемое схемное решение предполагает установку одного высоковольтного преобразователя частоты с шкафом автоматического байпаса для возможности регулирования, плавного пуска ЭД с последующим переводом на сеть, прямого пуска от сети. В шкафу автоматического байпаса располагаются разъединители QS1, QS2, создающие видимый разрыв со стороны питающей сети и электродвигателя, а также контакторы КМ1, КМ2, КМ3, служащие для коммутации силовой цепи.
Q1- Автоматический выключатель ячейки КРУ расположенный в РУ Заказчика
ШТ -Шкаф трансформатора
ШИ - Шкаф инвертора (шкаф силовых ячеек)
ШР - Шкаф синхронизирующего реактора (Служит для безударного перевода ЭД на сеть и обратно)
ПЧ - Преобразователь частоты AXI-DRIVE MV
КМ1, КМ2, КМ3 - Контакторы
QS1, QS2 - Разъединители с ручным приводом
Схема подключения А4
Описание: Предлагаемое схемное решение предполагает установку одного высоковольтного преобразователя частоты для поочередного плавного(каскадного) пуска 2-х электродвигателей с последующим безударным переводом на питание от сети, а также с возможностью подключения к любому электродвигателю для его регулирования.
Q1, Q2, Q3 - Автоматические выключатели ячеек КРУ расположенные в РУ Заказчика
ШТ -Шкаф трансформатора
ШИ - Шкаф инвертора (шкаф силовых ячеек)
ШР - Шкаф синхронизирующего реактора (Служит для безударного перевода ЭД на сеть и обратно)
ПЧ - Преобразователь частоты AXI-DRIVE MV
ШК1 - Шкаф коммутации на базе ячейки КРУ ; БП - Боковая приставка для завода кабеля в ШК.
Q1.1, Q1.2 - Автоматические выключатели в шкафу коммутации.
Схема подключения А5
Описание: Предлагаемое схемное решение предполагает установку одного высоковольтного преобразователя частоты для поочередного плавного пуска 3-х электродвигателей с последующим безударным переводом на питание от сети, а также с возможностью подключения к любому из трех электродвигателей, для регулирования его скорости.
Q1, Q2, Q3 - Автоматические выключатели ячеек КРУ расположенные в РУ Заказчика
ШТ -Шкаф трансформатора
ШИ - Шкаф инвертора (шкаф силовых ячеек)
ШР - Шкаф синхронизирующего реактора (Служит для безударного перевода ЭД на сеть и обратно)
ПЧ - Преобразователь частоты AXI-DRIVE MV
ШК1, ШК2 - Шкафы коммутации на базе ячейки КРУ ; БП - Боковая приставка для завода кабеля в ШК.
Q1.1, Q1.2, Q2.1 - Автоматические выключатели в шкафу коммутации.